Порядок подготовки к ОЗП 2025/2026

Осуществляется в соответствии с Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения – постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 14.05.2020 № 286 (в редакции постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2022 № 726, от 21.02.2024 № 113) (далее – Правила).

Перечень необходимых документов, формы заявлений, актов и примеры их заполнения есть 
на официальном сайте: gosenergogaznadzor.by – НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПОДГОТОВКА 
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ для ВСЕХ организаций

| 1. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная копия). |
| --- | --- |
| 2. | Свидетельство о государственной регистрации капитального строения (заверенная копия). |
| 3. | Договор на теплоснабжение (первая, последняя страницы, приложения к договору) (заверенная копия). |
| 4. | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (заверенная копия). |
| 5. | Разрешение на присоединение к тепловым сетям (заверенная копия). |
| 6. | Принципиальные схемы тепловых пунктов, узлов регулирования приточной вентиляции, воздушно-отопительных агрегатов, воздушно-тепловых завес, котельных, утвержденные руководителем (техническим руководителем) организации. |
| 7. | Схема теплоснабжения (при наличии более 2-х отапливаемых объектов на одной площадке или теплотрассы от собственной котельной до отапливаемого здания). |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Орган госэнергогазнадзора не осуществляет надзор за проведением государственной поверки средств измерений. Надзор за проведением проверки и принятие мер воздействия при выявлении нарушений в данной сфере осуществляет государственный метрологический надзор.

Одновременно ТКП 458-2023 (далее – ТКП) устанавливает:

Шкала манометра выбирается исходя из условий, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы циферблата. Верхний предел шкалы регистрирующих и показывающих термометров должен быть равен максимальной температуре измеряемой среды. На шкалу циферблата манометра (под защитное стекло!) должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление. Взамен красной черты допускается к корпусу манометра прикреплять металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра (пункт 27.16 ТКП).

Есть 2 варианта написания адресата:

| Директору филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области Василевскому С.П. ул. Старовиленская, д. 100А 220123, г. Минск | Директору филиала Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по г. Минску и Минской области Василевскому С.П. ул. Старовиленская, д. 100А 220123, г. Минск |
| --- | --- |

В письме на вызов представителей органа госэнергогазнадзора для участия в комиссии по проверке выполнения условий готовности к работе в ОЗП рекомендуется указывать фактические адреса ВСЕХ объектов теплопотребления и теплоисточников.

ОЗП для ПОТРЕБИТЕЛЯ тепловой энергии

| № п/п | Документ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП – 2 экз. | Приложение 5 к Правилам Подписывается руководителем организации или уполномоченным им лицом (пункт 38 Правил). Регистрируется только при наличии акта проверки готовности потребителя. Возможна регистрация паспорта готовности на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга», код 548.3.10.1. |
| 2 | Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП – 2 экз. | Приложение 4 к Правилам Акт проверки готовности потребителя подписывают все члены комиссии согласно распорядительному документу. |
| 3 | Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, за подписью руководителя или уполномоченным им лицом – 2 экз. | Пункт 36 Правил Оформляется как приложение к акту проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП. Включаются отдельно стоящие здания и сооружения, использующие тепловую энергию, с указанием адресов. Следует руководствоваться свидетельствами о государственной регистрации капитальных строений, где указаны точные адреса объектов. |
| 4 | Распорядительный документ (приказ, распоряжение и пр.) о создании комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП (оригинал / заверенная копия) | Пункт 34 Правил Комиссия назначается не позднее чем за 10 дней до начала работы. В состав комиссии в обязательном порядке включаются: - руководитель или уполномоченное им лицо; - другие ответственные должностные лица организации; - представители органа госэнергогазнадзора по согласованию; - представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации по согласованию – отдел городского хозяйства администрации района г. Минска, соответствующего фактическому расположению объекта – для жилищного фонда (ТС, ЖСПК, общежития). |
| 5 | План организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в ОЗП (оригинал / заверенная копия) | Пункт 17 Правил Разрабатывается (также утверждается) до 15 июня текущего года. |
| 6 | Акт гидравлических испытаний (оригинал): - тепловых сетей, - трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, - водоподогревателей, - систем отопления, - трубопроводов и калориферов систем вентиляции | Пункт 18 Правил Пункт 11.6, 15.5, 17.5, 17.7 ТКП Ежегодно Акт за подписью представителя энергоснабжающей организации. В актах указываются сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении теплоносителя. |
| 7 | Акт гидравлической промывки (оригинал): - трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, - систем отопления, - трубопроводов и калориферов систем вентиляции | Пункт 18 Правил Пункт 17.4 ТКП Ежегодно Акт за подписью представителя энергоснабжающей организации. Если в этом году проводится гидропневматическая промывка, можно оформлять только акт о проведении гидропневматической промывки. |
| 8 | Акт гидропневматической промывки (оригинал / заверенная копия): - трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, - систем отопления, - трубопроводов и калориферов систем вентиляции | Пункт 18 Правил Пункт 17.4 ТКП Не реже 1 раза в 4 года. Акт за подписью представителя энергоснабжающей организации. |
| 9 | Акт проверки плотности закрытия (ревизии) запорной и регулирующей арматуры (оригинал / заверенная копия) | Пункт 18 Правил |
| 10 | Свидетельство о поверке прибора учета тепловой энергии (средства расчетного учета) (заверенная копия) | Пункт 18 Правил |
| 11 | Сведения об организации эксплуатации теплоустановок и (или) тепловых сетей (оригинал) | Оформляются на бланке организации – потребителя тепловой энергии. |
| 12 | Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство и лица, исполняющего его обязанности на периоды его длительного отсутствия. (оригинал / заверенная копия) | Пункт 4.3, 4.4, 4.5 ТКП Лицо, ответственное за тепловое хозяйство, назначается из числа административно-технического персонала после прохождения проверки знаний. |
| 13 | Документ, подтверждающий прохождение проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство, и лица, исполняющее его обязанности на период длительного отсутствия (выписка из журнала / заверенная копия листов журнала) | Пункт 5.2, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13 ТКП Не реже 1 раза в 3 года. Лицо, ответственное за т/х организации, проходит проверку знаний в комиссии с обязательным участием представителя органа госэнергогазнадзора. Лица, ответственные за т/х структурных подразделений организации, проходят проверку знаний в комиссии с обязательным участием лица, ответственного за тепловое хозяйство организации. При невозможности организовать комиссию и отсутствии вышестоящей организации проверка знаний проходит в комиссиях территориальных подразделений органа госэнергогазнадзора. Проверка знаний оформляется в журнале по форме приложения А ТКП. |
| 14 | Документ, подтверждающий прохождение проверки знаний персонала, осуществляющего эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей (выписка из журнала / заверенная копия листов журнала) | Пункт 5.2, 5.4, 5.9, 5.11, 5.13 ТКП Ежегодно Персонал организации, осуществляющий эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, проходит проверку знаний в комиссии с обязательным участием лица, ответственного за т/х организации (структурного подразделения организации). Проверка знаний оформляется в журнале по форме приложения А ТКП. |
| 15 | Договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (заверенная копия) | Пункт 4.7 ТКП При заключении такого договора. Специализированная организация – см. определение 3.16 ТКП. |
| 16 | Акт отключения тепловой нагрузки (копия) + сопроводительное письмо | Ежегодно, при необходимости: неиспользовании какого-либо вида тепловой нагрузки, на которую заключен договор на теплоснабжение. Акт за подписью представителя энергоснабжающей организации. При отключении нагрузки на отопление или ГВС – согласование представителя администрации района г. Минска, соответствующего фактическому расположению объекта. |

ОЗП для ТЕПЛОИСТОЧНИКА

Регистрации паспортов готовности подлежат теплоисточники мощностью 50 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточники мощностью 100 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды.

| № п/п | Документ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП – 2 экз. | Приложение 3 к Правилам Изменилась форма паспорта! Подписывается владельцем теплоисточника или уполномоченным им лицом (пункт 29 Правил). Указывается фактический адрес теплоисточника. Возможна регистрация паспорта готовности на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга», код 548.3.10.1. |
| 2 | Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП – 2 экз. | Приложение 2 к Правилам Акт проверки готовности потребителя подписывают все члены комиссии согласно распорядительному документу. |
| 3 | Заключение Госпромнадзора о готовности теплоисточника (котельной) к работе в ОЗП (оригинал) | Пункт 26 Правил Для котельной мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в ней котлов. |
| 4 | Акт гидравлических испытаний тепловых сетей, трубопроводов и оборудования теплоисточников, тепловых пунктов (оригинал) | Пункт 10 Правил В акте указываются сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении теплоносителя. |
| 5 | Акт промывки трубопроводов и оборудования теплоисточников, тепловых пунктов (оригинал) | Пункт 10 Правил |
| 6 | Акт гидравлической промывки трубопроводов и оборудования теплоисточников, тепловых пунктов (оригинал) | Пункт 10 Правил Пункт 17.4 ТКП Ежегодно Если в этом году проводится гидропневматическая промывка, можно оформлять только акт о проведении гидропневматической промывки. |
| 7 | Акт гидропневматической промывки трубопроводов и оборудования теплоисточников, тепловых пунктов (оригинал / заверенная копия) | Пункт 10 Правил Пункт 17.4 ТКП Не реже 1 раза в 4 года. |
| 8 | Положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при авариях и инцидентах | Пункт 28 Правил При отпуске тепловой энергии сторонним потребителям. |

Фотографии предоставить на БУМАЖНОМ носителе:

1. Входная дверь в помещение теплового пункта (пункт 13.19 ТКП).

2. Общий вид теплового пункта, фотографии отдельных тепловых узлов.

3. Манометр с поверительным клеймом.

4. Документы, находящиеся в тепловом пункте (пункт 13.10 ТКП).

5. Прибор учета тепловой энергии.

6. Блок управления системы автоматического регулирования.

7. Фотографии по выявленным замечаниям.

Образец письма на вызов инспекторов по ВСЕМ направлениям 
для участия в комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП

(бланк)

Директору филиала

Госэнергогазнадзора

по г. Минску и Минской области

Василевскому С.П.

ул. Старовиленская, д. 100А

220123, г. Минск

Об участии в комиссии

по проверке готовности к ОЗП

Просим направить представителей органа госэнергогазнадзора для участия в комиссии нашей организации по проверке выполнения условия готовности

(потребителя тепловой энергии и (или) теплоисточника(ов))

к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года по следующим адресам:

1.

2.

3.

4.

5.

Контактное лицо для согласования даты и время участия в работе комиссии: 	
	.

(должность, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), контактный номер телефона)

(руководитель организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Образец письма на проверку знаний в собственной комиссии организации

(бланк)

Директору филиала Госэнергогазнадзора

по г. Минску и Минской области

Василевскому С.П.

ул. Старовиленская, д. 100А

220123, г. Минск

ПИСЬМО-СООБЩЕНИЕ

о необходимости участия представителя органа госэнергогазнадзора в работе комиссии организации 
для проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности 
при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей

В соответствии с требованиями пунктов 5.9, 5.11 ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 458), требованиями ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», иных нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в сфере энергетики прошу направить представителя органа госэнергогазнадзора для участия в работе комиссии

(наименование организации)

для проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей (далее – проверка знаний)

(указать: лицо, ответственное за тепловое хозяйство организации, или лицо, исполняющее обязанности лица, ответственного за тепловое хозяйство организации)

в связи с 	.

(причина проверки знаний)

| 1. | Сведения о лице, в отношении которого проводится проверка знаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |  |
| 1.2. | место работы: |  |  |  |
|  | полное наименование организации |  |  |  |
|  | место нахождения организации |  |  |  |
|  | учетный номер плательщика (УНП) |  |  |  |
| 1.3. | должность, стаж работы в этой должности |  |  |  |
| 1.4. | образование (наименование учебного заведения, квалификация по диплому) или профессиональная подготовка (переподготовка) |  |  |  |
| 2. | Сведения о последней проверке знаний: | дата | отметка | в комиссии |
| 3. | Контактная информация (контактный номер рабочего телефона, электронный адрес места работы) |  |  |  |

Комиссия для проверки знаний создана приказом / распоряжением от 	 № 	.

(ненужное зачеркнуть)

Состав комиссии соответствует требованиям части первой пункта 5.9 ТКП 458.

Место работы комиссии: 	.

(фактическое место нахождения комиссии)

Дата и время работы комиссии

(ожидаемые дата и время работы комиссии)

либо иные дата и время по согласованию с представителем органа госэнергогазнадзора.

Контактное лицо организации для согласования даты и времени работы комиссии:

.

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) председателя (заместителя председателя) 
и (или) иного члена комиссии, контактная информация (контактный номер рабочего телефона, электронный адрес места работы))

Сведения, изложенные в настоящем письме-сообщении, достоверны.

Руководитель (уполномоченное лицо)

организации

(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Печать страницы на обороте листа

Настоящее письмо-сообщение оставлено без рассмотрения в связи с** (указать: несогласование даты работы комиссии организации в течение пятнадцати календарных дней со дня, следующего за днем регистрации настоящего письма-сообщения, и (или) отсутствие в организации необходимого состава комиссии, и (или) иное) Представитель органа госэнергогазнадзора (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) « » 20 г.

Образец письма на проверку знаний в комиссии органа госэнергогазнадзора

(бланк)

Директору филиала Госэнергогазнадзора

по г. Минску и Минской области

Василевскому С.П.

ул. Старовиленская, д. 100А

220123, г. Минск

ПИСЬМО-СООБЩЕНИЕ

о необходимости проведения проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации 
и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в комиссии территориального подразделения органа госэнергогазнадзора

В соответствии с требованиями пунктов 5.9, 5.12 ТКП 458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 458), требованиями 
ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», иных нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов 
(далее – ТНПА) в сфере энергетики прошу провести в комиссии территориального подразделения органа госэнергогазнадзора проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации 
и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей (далее – проверка знаний)

,

(указать: лицо, ответственное за тепловое хозяйство организации, или лицо, исполняющее обязанности лица, ответственного 
за тепловое хозяйство организации)

в связи с 	.

(причина проверки знаний)

| 1. | Сведения о лице, в отношении которого проводится проверка знаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |  |
| 1.2. | место работы: |  |  |  |
|  | полное наименование организации |  |  |  |
|  | место нахождения организации |  |  |  |
|  | учетный номер плательщика (УНП) |  |  |  |
| 1.3. | должность, стаж работы в этой должности |  |  |  |
| 1.4. | образование (наименование учебного заведения, квалификация по диплому) или профессиональная подготовка (переподготовка) |  |  |  |
| 2. | Сведения о последней проверке знаний: | дата | отметка | в комиссии |
| 3. | Контактная информация (контактный номер рабочего телефона, электронный адрес места работы) |  |  |  |

Комиссия по проверке знаний в организации отсутствует в связи с

.

(указать причины невозможности исполнения пунктов 5.9, 5.11 ТКП 458: отсутствие состава комиссии, соответствующего требованиям, установленным ТНПА, вышестоящей организации)

Лицо, в отношении которого проводится проверка знаний, проинформировано о необходимости перед началом работы комиссии территориального подразделения органа госэнергогазнадзора предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий предыдущую проверку знаний (выписку из журнала проверки знаний), в случае его отсутствия – сведения об образовании или профессиональной подготовке (переподготовке).

Сведения, изложенные в настоящем письме-сообщении, достоверны.

Лицо, в отношении которого

проводится проверка знаний

(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Руководитель (уполномоченное лицо)

организации

(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

ПАСПОРТ

готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

Выдан

(наименование организации, наименование теплоисточника,

его местонахождение)

на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, а также акта проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период от ____ __________ ____ г.

(дата)

| Руководитель организации – владельца теплоисточника (уполномоченное им лицо) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ________________ | __________________ |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

Паспорт зарегистрирован в органе госэнергогазнадзора

.

(наименование, адрес)

____ __________ ____ г. № ______

*красные поля заполнять не следует

АКТ

проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

г. Минск		____ ____________ ____ г.

(место составления акта)	(дата)

Комиссия, назначенная

(наименование распорядительного документа,

полное наименование организации, ее адрес)

от ____ ________ ____ г. № _______, на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения 
с _____________________ по _____________________ провела проверку

.

(наименование теплоисточника, его местонахождение)

В ходе проведения проверки комиссия установила: готовность теплоисточника к работе в осенне-зимний период	.

(готовность/неготовность теплоисточника к работе в осенне-зимний период)

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

| Председатель комиссии | _________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Члены комиссии: | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  | __________________ | ___________________ |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель органа госэнергогазнадзора | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации | _________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

*красные поля заполнять не следует

ПАСПОРТ

готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

Выдан

(наименование организации, адрес)

на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, а также акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период от ____ __________ ____ г.

(дата)

| Руководитель организации (уполномоченное им лицо) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ________________ | __________________ |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

Паспорт зарегистрирован в органе госэнергогазнадзора

.

(наименование, адрес)

____ __________ ____ г. № ______

*красные поля заполнять не следует

АКТ

проверки готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

г. Минск		____ ____________ ____ г.

(место составления акта)	(дата)

Комиссия, назначенная

(наименование распорядительного документа,

наименование организации, ее адрес)

от ____ ________ ____ г. № _______, на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения 
с _____________________ по _____________________ провела проверку объектов согласно прилагаемому перечню.

В ходе проведения проверки комиссия установила: готовность организации к работе в осенне-зимний период

.

(готовность/неготовность организации к работе в осенне-зимний период)

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

| Председатель комиссии | _________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Члены комиссии: | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  | __________________ | ___________________ |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель органа госэнергогазнадзора | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации | _________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

*красные поля заполнять не следует

Приложение

к акту проверки готовности

потребителя тепловой

энергии к работе в ОЗП

от ____ ________ 20___ г.

Перечень объектов _______________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

Председатель комиссии:

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

*красные поля заполнять не следует

(бланк организации-ПОТРЕБИТЕЛЯ тепловой энергии)

СВЕДЕНИЯ

об организации эксплуатации теплоустановок и (или) тепловых сетей

Лицом, ответственным за тепловое хозяйство

,

(наименование организации)

_________________________ от _______________ 20___ г. № ____________

(приказом, распоряжением)

назначен

,

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

прошедший проверку знаний в объеме требований ТКП 458-2023, 
ТКП 459-2012 и иных ТНПА, нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в его обязанности (далее – проверка знаний) ______________________________.

(дата)

Информация о наличии подготовленного обслуживающего персонала:

| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Профессия (должность) | Дата прохождения проверки знаний |
| --- | --- | --- | --- |

Договор на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей заключен с

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, УНП)

от _______________ 20___ г. № ____________.

Срок действия договора: 	.

(дата окончания действия договора)

Сведения составлены по состоянию на _______________ 20___ г.

_________________________        _____________        ___________________

(уполномоченное должностное лицо)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

* Оформляется на бланке организации.

**Заполняется при заключении договора со специализированной организацией, оказывающей услуги по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей.

АКТ

гидравлических испытаний систем теплопотребления

г. Минск		«_____» ____________ 20___ г.

(населенный пункт)	(дата)

Организация – потребитель тепловой энергии

(наименование организации)

провела нижеследующие гидравлические испытания* на объекте жилой дом / административное здание / производственный корпус / …,

г. Минск, ул. Социалистическая, д. 2, корп. 1	.

(наименование объекта (здания, цеха и т.п.), адрес его местонахождения)

| № п/п | Наименование системы (тепловая сеть, трубопроводы и оборудование теплового пункта (котельной), теплоснабжения калориферов, система отопления, теплообменник (водоподогреватель), калорифер и т.п.) | Рабочее давление тепло-носителя, МПа | Испыта-тельное давле-ние, МПа | Время испыта-ния, мин. | Падение давле-ния, МПа | Испытание признано (выдержавшим, невыдержавшим) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловой пункт | 0,8 | 1,0 | 10 | 0,0 | выдержавшим |
| 2. | Теплообменник (водоподогреватель) СО | 0,8 | 1,0…1,6 | 10 | 0,0 | выдержавшим |
| 3. | Теплообменник (водоподогреватель) ГВС | 0,8 | 1,0…1,6 | 10 | 0,0 | выдержавшим |
| 4. | Система отопления (чугунная) | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,0 | выдержавшим |
| 5. | Система отопления (конвекторы) | 0,4 | 1,0 | 5 | 0,0 | выдержавшим |
| 6. | Система отопления (панельная, обогрев пола) | 0,4 | 1,0 | 15 | 0,0 | выдержавшим |
| 7. | Система теплоснабжения (трубопроводы и калориферы) приточной вентиляции ПВ1, П2В2, П3 | 0,8 | 1,0 | 5 | 0,0 | выдержавшим |
| 8. | Система теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов А1, А2, А3 | 0,8 | 1,0 | 5 | 0,0 | выдержавшим |
| 9. | Система теплоснабжения воздушно-тепловой завесы У1, У2, У3 | 0,8 | 1,0 | 5 | 0,0 | выдержавшим |
| 10. | Внутриплощадочные тепловые сети от … до … | 0,8 | 1,0…1,6 | 10 | 0,0 | выдержавшим |

Представитель организации-

потребителя тепловой энергии

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель организации-

производителя работ

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

энергоснабжающей организации

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

*Параметры испытаний в соответствии с требованиями пунктов 11.6, 17.5, 27.23 ТКП 458-2023 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей.

Параметры гидравлических испытаний (пункты 11.6, 15.5, 17.5, 17.7 ТКП):

| Система | Параметры испытаний |
| --- | --- |
| Тепловая сеть | давлением 1,25 рабочего, не менее 0,2 МПа в течение 10 минут |
| Тепловой пункт с элеваторными узлами, узлами смешения | давлением 1,25 рабочего, не ниже 1 МПа в течение 5 минут |
| Тепловой пункт с безэлеваторными узлами | давлением 1,25 рабочего, не менее 0,2 МПа в течение 5 минут |
| Водоподогреватели систем отопления и горячего водоснабжения | давлением 1,25 рабочего, не ниже 1 МПа в течение 10 минут |
| Система отопления с чугунными отопительными приборами | давлением 1,25 рабочего, не более 0,6 МПа в течение 5 минут |
| Система отопления с иными отопительными приборами | давлением 1,25 рабочего, не более 1 МПа в течение 5 минут (15 минут для систем панельного отопления и обогрева пола) |
| Трубопроводы и калориферы системы вентиляции | давлением 1,25 рабочего, не ниже 1 МПа в течение 5 минут |

Корректно указывайте в акте гидравлических испытаний системы теплопотребления, находящиеся на балансе потребителя тепловой энергии и подвергшиеся испытаниям:

– при наличии трубопроводов тепловых сетей, проходящих по техподполью здания (ввод выполнен не в тепловой пункт), и наличии запорной арматуры на вводе в здание – указывается участок тепловой сети от ввода в здание до ИТП;

– если от теплового пункта, расположенного в здании А, помимо здания А осуществляется теплоснабжение здания Б – указываются: тепловой пункт, система отопления здания А, система отопления здания Б, в т.ч. тепловая сеть от ИТП здания А до здания Б.

АКТ

проведения промывки систем теплопотребления

г. Минск		«_____» ____________ 20___ г.

(населенный пункт)	(дата)

Организация – потребитель тепловой энергии

(наименование организации)

провела гидропневматическую	 промывку трубопроводов и оборудования

(гидравлическую, гидропневматическую)	(трубопроводов и оборудования

теплового(ых) пункта(ов); системы отопления; системы теплоснабжения (трубопроводов и калориферов) системы вентиляции ПВ1, П2В2, П3; воздушно-отопительных агрегатов А1, А2, А3; воздушно-тепловых завес У1, У2, У3

тепловых пунктов, трубопроводов и калориферов систем вентиляции, систем отопления)

на объекте жилой дом / административное здание / производственный корпус / …	,

(наименование объекта (здания, цеха и т.п.),

г. Минск, ул. Социалистическая, д. 2, корп. 1	.

адрес его местонахождения)

Промывка выполнена в соответствии с требованиями пункта 17.4 ТКП 458-2023 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей.

Представитель организации-

потребителя тепловой энергии

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель организации-

производителя работ

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

энергоснабжающей организации

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

** Заполняется (оформляется) представителем органа госэнергогазнадзора.